## 负荷计算
防空地下室战时负荷计算表
单元 | 负荷等级 | 安装容量 Pn(kW) | 计算负荷 Pc(kW) | 计算负荷 Qc(kVar) | 视在负荷 S(kVA) | 备注
防护单元1 | 一级 | 7.5 | 6.75 | 5.06 | 8.44 | k=0.9
| 二级 | 10.5 | 9.45 | 7.09 | 11.81 | cos=0.8
防护单元2 | 一级 | 7.5 | 6.75 | 5.06 | 8.44 | k=0.9
| 二级 | 10.5 | 9.45 | 7.09 | 11.81 | cos=0.8
防护单元3 | 一级 | 7.5 | 6.75 | 5.06 | 8.44 | k=0.9
| 二级 | 10.5 | 9.45 | 7.09 | 11.81 | cos=0.8
防护单元4 | 一级 | 7.5 | 6.75 | 5.06 | 8.44 | k=0.9
| 二级 | 10.5 | 9.45 | 7.09 | 11.81 | cos=0.8
防护单元5 | 一级 | 7.5 | 6.75 | 5.06 | 8.44 | k=0.9
| 二级 | 10.5 | 9.45 | 7.09 | 11.81 | cos=0.8
防护单元6 | 一级 | 7.5 | 6.75 | 5.06 | 8.44 | k=0.9
| 二级 | 10.5 | 9.45 | 7.09 | 11.81 | cos=0.8
防护单元7 | 一级 | 7.5 | 6.75 | 5.06 | 8.44 | k=0.9
| 二级 | 10.5 | 9.45 | 7.09 | 11.81 | cos=0.8
防护单元8 | 一级 | 7.5 | 6.75 | 5.06 | 8.44 | k=0.9
| 二级 | 10.5 | 9.45 | 7.09 | 11.81 | cos=0.8
防护单元9 | 一级 | 7.5 | 6.75 | 5.06 | 8.44 | k=0.9
| 二级 | 10.5 | 9.45 | 7.09 | 11.81 | cos=0.8
防护单元10 | 一级 | 7.5 | 6.75 | 5.06 | 8.44 | k=0.9
| 二级 | 10.5 | 9.45 | 7.09 | 11.81 | cos=0.8
防护单元11 | 一级 | 7.5 | 6.75 | 5.06 | 8.44 | k=0.9
| 二级 | 10.5 | 9.45 | 7.09 | 11.81 | cos=0.8
防护单元12 | 一级 | 7.5 | 6.75 | 5.06 | 8.44 | k=0.9
| 二级 | 10.5 | 9.45 | 7.09 | 11.81 | cos=0.8
防护单元13 | 一级 | 7.5 | 6.75 | 5.06 | 8.44 | k=0.9
| 二级 | 10.5 | 9.45 | 7.09 | 11.81 | cos=0.8
防护单元14 | 一级 | 7.5 | 6.75 | 5.06 | 8.44 | k=0.9
| 二级 | 10.5 | 9.45 | 7.09 | 11.81 | cos=0.8
防护单元15 | 一级 | 7.5 | 6.75 | 5.06 | 8.44 | k=0.9
| 二级 | 10.5 | 9.45 | 7.09 | 11.81 | cos=0.8
合计 | 一级 | 112.5 | 101.25 | 75.94 | 126.56
| 二级 | 157.5 | 141.75 | 106.31 | 177.19
| 一二级 | 270 | 243 | 182.25 | 303.75
| K∑p= 0.9 | K∑q= 0.9
总计 | Pn= 270.00 kW | Pc= 218.70 kW | Sc= 273.38 kVA
| K∑= 0.810 | cos∑= 0.800 | Ic= 415.36 A